# 翻车机积煤检测系统 V3.0 部署手册

适用版本：V3.0（feature/project-restructure 分支）

更新日期：2026-05-14

仓库地址：https://github.com/leopark123/coal_detection_v3

## 目录

[系统概述](#1-系统概述)

[硬件清单与网络规划](#2-硬件清单与网络规划)

[工控机环境准备](#3-工控机环境准备)

[软件安装](#4-软件安装)

[拓扑配置](#5-拓扑配置)

[硬件连通性测试](#6-硬件连通性测试)

[启动服务](#7-启动服务)

[开机自启动](#8-开机自启动)

[Web 界面使用说明](#9-web-界面使用说明)

[运行状态监控](#10-运行状态监控)

[故障排查](#11-故障排查)

[维护与更新](#12-维护与更新)

## 1. 系统概述

### 功能

实时检测翻车机格栅积煤状态，通过视觉算法判定是否可以翻车，结果写入 PLC 安全连锁信号。

### 核心链路

Basler 相机（GigE）

→ 图像采集（5.5 FPS，1600×1200，Mono8→BGR）

→ 质量自检 → ECC 配准 → CLAHE 增强

→ 格栅孔计数 + 积煤面积检测

→ 多帧投票判定（采集窗口内）

→ Allen Bradley PLC 写回（Vision_CanTip 等安全标签）

→ Web 界面实时展示

### 当前拓扑（本次部署）

| 设备 | ID | PLC IP | 漏斗数 | 相机 IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9# 翻车机 | machine-1 | 192.168.1.19 | 5 | .12 / .13 / .14 / .15 / .16 |
| 2# 翻车机 | machine-2 | 192.168.1.20 | 1 | 192.168.1.18 |

## 2. 硬件清单与网络规划

### 硬件清单

| 设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 工控机 | — | 1 |
| 工业相机 | Basler acA1600-60gm（GigE，Mono8） | 6 |
| PLC | AB CompactLogix 1769-L16ER/B | 2 |
| 千兆交换机 | — | 1 |
| GigE 网线（CAT6） | — | 若干 |

### 网络地址规划

| 设备 | IP 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工控机网卡 | 192.168.1.10 | 子网掩码 255.255.255.0 |
| 1# 漏斗相机 | 192.168.1.12 | 9# 翻车机 |
| 2# 漏斗相机 | 192.168.1.13 | 9# 翻车机 |
| 3# 漏斗相机 | 192.168.1.14 | 9# 翻车机 |
| 4# 漏斗相机 | 192.168.1.15 | 9# 翻车机 |
| 5# 漏斗相机 | 192.168.1.16 | 9# 翻车机 |
| 2# 漏斗相机 | 192.168.1.18 | 2# 翻车机 |
| 9# 翻车机 PLC | 192.168.1.19 | CompactLogix |
| 2# 翻车机 PLC | 192.168.1.20 | CompactLogix |

重要：工控机网卡必须与相机/PLC 处于同一子网（192.168.1.x）。

如有多块网卡，确保 192.168.1.x 的网卡是连接工业以太网的那块。

## 3. 工控机环境准备

### 3.1 操作系统

Windows 10 / Windows 11（64 位）

建议关闭 Windows 自动更新（防止重启中断服务）

### 3.2 网卡配置

打开「网络和共享中心」→「更改适配器设置」

右键连接交换机的网卡 → 属性 → IPv4

设置：

- IP 地址：192.168.1.10

- 子网掩码：255.255.255.0

- 默认网关：留空（工业隔离网络）

### 3.3 Basler Pylon SDK 安装

下载地址：https://www.baslerweb.com/downloads/software/

选择 Pylon Camera Software Suite for Windows（版本 ≥ 7.0）

安装时勾选 GigE 相机支持

安装完成后，打开 pylon Viewer 验证能否发现相机

注意：安装 Pylon SDK 后，pypylon 才能正常工作。

### 3.4 Python 安装

下载 Python 3.10 或 3.11（64 位）：https://python.org/downloads/

安装时勾选 Add Python to PATH

验证：

python --version

# 应输出 Python 3.10.x 或 3.11.x

## 4. 软件安装

### 4.1 获取代码

方式 A：从 GitHub 克隆（需网络）

git clone https://github.com/leopark123/coal_detection_v3.git "D:\coal_detection_project 1"

cd "D:\coal_detection_project 1"

git checkout feature/project-restructure

方式 B：从部署包安装（无网络环境）

在有网络的机器上运行 deploy_to_remote.bat，将生成的 coal_detection_deploy 文件夹拷贝至工控机。

### 4.2 安装 Python 依赖

cd "D:\coal_detection_project 1"

pip install -r requirements.txt

requirements.txt 包含以下依赖：

| 包 | 用途 |
| --- | --- |
| numpy, opencv-python | 图像处理 |
| loguru | 日志 |
| PyYAML | 配置解析 |
| fastapi, uvicorn, jinja2 | Web 服务 |
| pypylon | Basler 相机驱动 |
| pycomm3 | AB PLC 通信（EtherNet/IP） |
| psutil | 系统资源监控 |

若网络受限，可预先下载 whl 文件离线安装：

```powershell

pip install --no-index --find-links=.\wheels\ -r requirements.txt

`

### 4.3 创建必要目录

cd "D:\coal_detection_project 1"

if not exist logs mkdir logs

if not exist "logs\images" mkdir logs\images

## 5. 拓扑配置

编辑 config\devices.yaml，按实际现场设备填写：

machines:

- id: machine-1

name: 9#翻车机

plc_ip: 192.168.1.19        # PLC IP 地址

plc_timeout_ms: 3000

plc_heartbeat_interval_ms: 500

funnels:

- id: funnel-1

name: 1#漏斗

camera_ip: 192.168.1.12   # 相机 IP 地址

pixel_format: mono         # Basler acA1600-60gm 灰度相机填 mono

camera_timeout_ms: 5000

grid_count: 125            # 格栅口总数

grid_config_path: config/grid_manual.yaml  # 格栅标定文件

capture_cycle_s: 30.0      # 两次采集最短间隔（秒）

capture_window_s: 3.0      # 单次采集窗口时长（秒）

capture_delay_s: 2.0       # PLC 触发后的预热延迟（秒）

capture_vote_threshold: 0.6  # 多帧投票阈值（60% 帧报警才输出报警）

# ... 其余漏斗同上

- id: machine-2

name: 2#翻车机

plc_ip: 192.168.1.20

plc_timeout_ms: 3000

plc_heartbeat_interval_ms: 500

funnels:

- id: funnel-2

name: 2#漏斗

camera_ip: 192.168.1.18

pixel_format: mono

camera_timeout_ms: 5000

grid_count: 125

grid_config_path: config/grid_manual.yaml

capture_cycle_s: 30.0

capture_window_s: 3.0

capture_delay_s: 2.0

capture_vote_threshold: 0.6

注意：config\devices.yaml 会被运行时的管理界面写回，每次通过 Web 管理页面增删漏斗后该文件都会更新。如需还原，用 git checkout -- config/devices.yaml。

### 算法参数说明（`config/config.py` 默认值）

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GRID_VISIBLE_THRESHOLD | 0.85 | 格栅可见率阈值，低于此值视为画质异常 |
| COAL_COVERAGE_THRESHOLD | 0.05 | 积煤面积阈值 |
| VOTE_WINDOW_SIZE | 5 | 多帧投票窗口帧数 |
| VOTE_THRESHOLD | 3 | 投票通过所需最少报警帧数 |

## 6. 硬件连通性测试

启动服务前，先验证相机和 PLC 都能连通：

cd "D:\coal_detection_project 1"

python tools\hardware_test.py

预期输出示例：

==============================

网络连通性测试

==============================

[PASS] 192.168.1.12 (相机) - 延迟 1ms

[PASS] 192.168.1.19 (PLC)  - 延迟 2ms

==============================

Basler 相机测试

==============================

[PASS] 相机连接 - acA1600-60gm SN=12345678

[PASS] 图像采集 - 1600x1200, 5帧正常

==============================

PLC 通信测试

==============================

[PASS] PLC 连接 - 192.168.1.19

[PASS] 标签读写 - IPC_Heartbeat OK

若有 [FAIL] 项，参考第 11 节故障排查。

## 7. 启动服务

### 7.1 日常启动

双击运行 start_production.bat，或在 PowerShell 中：

cd "D:\coal_detection_project 1"

.\start_production.bat

脚本内置看门狗循环：服务异常退出后 5 秒自动重启，无需人工干预。

### 7.2 确认启动成功

观察控制台日志，出现以下内容说明正常：

[UnifiedApp] 加载配置: 2 台翻车机

[StateManager] PLC 192.168.1.19 已连接 (9#翻车机)

[BaslerCamera] 连接成功 - acA1600-60gm, SN=...

...

INFO:     Application startup complete.

INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080

打开浏览器访问 http://localhost:8080，总览页显示各漏斗状态。

### 7.3 停止服务

在服务窗口按 Ctrl+C 两次（第一次停止 uvicorn，第二次退出看门狗循环）。

## 8. 开机自启动

### 方式 A：启动文件夹快捷方式（推荐，无需管理员权限）

# 双击运行，或在 PowerShell 中：

cd "D:\coal_detection_project 1"

.\install_autostart.bat

将在 Windows 启动文件夹创建快捷方式，下次登录时自动启动。

### 方式 B：Windows 计划任务（开机即启动，无需登录）

以管理员身份运行 PowerShell：

cd "D:\coal_detection_project 1"

.\install_service.bat

计划任务名称：CoalDetectionSystem

触发条件：系统启动后 30 秒

运行权限：最高权限

验证任务已创建：

schtasks /Query /TN "CoalDetectionSystem"

删除任务（如需卸载）：

schtasks /Delete /TN "CoalDetectionSystem" /F

## 9. Web 界面使用说明

访问地址：http://192.168.1.10:8080（从其他机器访问用工控机 IP）

### 页面功能

| 页面 | 地址 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 总览 | / | 所有翻车机和漏斗的状态一览 |
| 机器详情 | /machine/{id} | 单台翻车机详情，PLC 连接状态，漏斗列表 |
| 漏斗详情 | /machine/{id}/funnel/{id} | 实时相机画面，检测结果，历史曲线 |
| 系统设置 | /settings | 管理翻车机/漏斗，调整检测阈值（需管理员权限） |

### 管理员功能

设置页面需要管理员密码，默认密码：admin123

安全提示：在生产环境上线前，建议通过环境变量修改默认密码：

```powershell

set ADMIN_PASSWORD=你的新密码

`

管理员可执行：

添加/删除翻车机和漏斗

修改相机 IP、格栅数量等参数（重启后生效）

实时调整检测阈值（立即生效）

启用/停用视觉检测（停用后 PLC 侧强制允许翻车）

## 10. 运行状态监控

### 10.1 实时日志

服务运行时日志直接输出到控制台，同时写入 logs\ 目录。

### 10.2 长时稳定性监控

cd "D:\coal_detection_project 1"

.\start_monitor.bat

每 30 秒输出一次系统指标（内存、相机帧率、PLC 心跳、WebSocket 连接数），结果保存到 logs\monitor_report.json。

### 10.3 关键健康指标

| 指标 | 正常范围 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| PLC 心跳 | 每 500ms 递增 | 检查网络/PLC 状态 |
| 相机帧率 | ~5.5 FPS | 检查网线、交换机流量 |
| 单帧检测延迟 | ≤ 80ms | 检查 CPU 占用 |
| 跳帧率 | ≤ 10% | 优化检测参数或升级硬件 |

### 10.4 PLC 标签说明

| 标签名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vision_CanTip | BOOL | 服务器→PLC | 安全连锁核心：True=可翻车 |
| Vision_FaultCode | DINT | 服务器→PLC | 0=正常，1=相机故障，2=PLC通信，3=画质，4=低置信度 |
| Vision_ResultValid | BOOL | 服务器→PLC | True=结果可信（高/中置信度） |
| IPC_Heartbeat | DINT | 服务器→PLC | 每 500ms 递增，PLC 用于判活 |
| IPC_Online | BOOL | 服务器→PLC | True=视觉系统在线 |
| PLC_CaptureCmd | DINT | PLC→服务器 | 1=开始采集指令 |
| Vision_CaptureState | DINT | 服务器→PLC | 0=空闲，1=采集中，2=判定完成 |

采集时序：

PLC_CaptureCmd=1

→ 服务器开始采集，Vision_CaptureState=1

→ 采集窗口到时（3秒），判定完成

→ 服务器写结果 + Vision_CaptureState=2

→ PLC 读到 State=2，复位 PLC_CaptureCmd=0

→ 服务器读到 Cmd=0，Vision_CaptureState=0，回到空闲

## 11. 故障排查

### 相机连接失败

现象：日志出现 BaslerCamera 连接失败，漏斗页面显示红色

排查步骤：

打开 Pylon Viewer，检查能否发现相机

检查网线是否插好，交换机指示灯是否亮绿

确认工控机 IP 与相机在同一子网（192.168.1.x）

确认无其他程序（如另一个 pylon Viewer）占用相机

若相机 IP 不对，通过 Pylon IP Configurator 重新设置

自愈机制：服务启动时相机未上线，系统会每 60 秒自动重试重连，无需重启服务。

### PLC 通信失败

现象：日志出现 AllenBradleyPLC 连接失败，PLC 状态显示离线

排查步骤：

检查 PLC 是否上电，网线是否连接

在工控机上 ping PLC IP：ping 192.168.1.19

确认 PLC 程序中 EtherNet/IP 通信模块已启用

检查 PLC 防火墙设置（端口 44818）

### 检测结果始终低置信度

现象：Vision_FaultCode=4，频繁需要人工确认

排查步骤：

检查相机画面是否清晰，光照是否足够

检查格栅标定文件 config/grid_manual.yaml 是否匹配当前安装位置

在设置页面适当调整 GRID_VISIBLE_THRESHOLD（降低）或 COAL_COVERAGE_THRESHOLD（调整）

### 画质自检失败（fault_code=3）

现象：Vision_FaultCode=3，Vision_CanTip=False

可能原因：

镜头污染、积灰遮挡

光照不足或过曝

大量格栅不可见（可见率 < 85%），系统判定画质异常

处理：清洁镜头，检查补光灯，重新标定格栅 ROI。

### 服务启动后自动退出

排查步骤：

查看 logs\watchdog.log（start_production.bat 会写入退出记录）

查看控制台最后的错误信息

常见原因：端口 8080 已被占用（netstat -ano | findstr 8080）

## 12. 维护与更新

### 更新代码

cd "D:\coal_detection_project 1"

# 先停止服务（Ctrl+C 两次）

git pull origin feature/project-restructure

# 重新启动

.\start_production.bat

### 日志清理

logs\images\ 下保存报警图像，长期运行后体积较大（每张约 300KB），建议定期归档：

# 保留最近 30 天，移动旧文件到备份目录

robocopy "logs\images" "logs\images_backup" /MINAGE:30 /MOV

### 格栅重新标定

相机位置变动后需重新标定格栅 ROI：

python tools\grid_calibrator.py

### 性能测试

python tools\performance_profiler.py

输出各阶段耗时，目标：单帧总延迟 ≤ 80ms。

## 附录：快速命令参考

# 启动生产服务

.\start_production.bat

# 硬件连通性测试

python tools\hardware_test.py

# 系统稳定性监控

.\start_monitor.bat

# 相机+PLC 联调测试

python tools\integration_test_hw.py

# 性能分析

python tools\performance_profiler.py

# 安装开机自启（快捷方式方式）

.\install_autostart.bat

# 安装开机自启（计划任务，需管理员）

.\install_service.bat

# 运行单元测试（开发用）

set COAL_ENV=DEV

pytest tests\ -q

# 还原 devices.yaml 到上次提交版本

git checkout -- config\devices.yaml