翻车机积煤检测系统 V3.0

部署报告

2026-04-03 | 煤矿翻车机房 | 工业现场

一、系统概述

本系统基于计算机视觉技术，通过工业相机实时拍摄翻车机格栅画面，自动检测积煤覆盖，结果写入PLC与安全连锁联动。

核心原则：宁可漏报，不可误报。

1.1 技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ | 主程序 |
| OpenCV | 4.8+ | 图像处理 |
| pypylon | 3.0+ | Basler相机SDK |
| pycomm3 | 1.2+ | AB PLC通信 |
| FastAPI | 0.100+ | Web监控 |
| loguru | 0.7+ | 日志 |

二、硬件清单

| 设备 | 型号 | IP | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工控机 | Windows 10 | 192.168.1.10 | 运行检测服务 |
| 相机 | Basler acA1600-60gm | 192.168.1.12 | Mono8 1600x1200 GigE |
| PLC | 1769-L16ER/B B1B | 192.168.1.19 | CompactLogix 固件36.11 |
| 交换机 | 千兆工业交换机 | - | 所有设备互联 |

2.1 相机参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | 1600x1200 | Mono8灰度 |
| 帧率 | 5.5 FPS | GigE带宽限制 |
| GigE心跳超时 | 3000ms | 崩溃后3秒释放 |
| 包间延迟 | GevSCPD=100 | 最佳值 |
| 帧率节点 | AcquisitionFrameRateAbs | 旧版SFNC |

2.2 I/O线缆 (Hirose 6-pin)

| 线色 | Pin | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已接 | Pin1+6 | 电源+12V/GND | 已接通 |
| 白 | Pin2 | Line1输入(触发) | 预留 |
| 绿 | Pin5 | I/O GND | 预留 |
| 黄 | Pin4 | Line2输出(曝光) | 可接补光灯 |
| 蓝 | Pin3 | Line2 GND | 预留 |
| 裸线 | Shield | 屏蔽接地 | 建议接PE |

三、PLC配置 (19个标签)

3.1 服务器写入标签 (7个)

| 标签 | 类型 | 等级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vision_CanTip | BOOL | CRITICAL | 安全核心:无积煤=True |
| Vision_FaultCode | DINT | CRITICAL | 0正常/1相机/2PLC/3画质/4人工 |
| Vision_ResultValid | BOOL | HIGH | 结果可信 |
| IPC_Heartbeat | DINT | CRITICAL | 500ms递增 0~65535 |
| IPC_Online | BOOL | HIGH | 系统在线 |
| Vision_Enable | BOOL | HIGH | 采集启用(停用→Allow=1) |
| Vision_CaptureState | DINT | MEDIUM | 0空闲/1采集/2完成 |

3.2 PLC写入标签 (2个)

| 标签 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PLC_CaptureCmd | DINT | 0空闲/1采集 |
| Tipper_InPosition | BOOL | 回位信号 |

3.3 梯形图 (10个Rung)

Rung 0: 心跳检测 NEQ→MOV+RES

Rung 1: 超时计时 TON 2000ms

Rung 2: 存活判断 Online+XIO Timer.DN→Alive

Rung 3: 故障灯 XIO Alive→Fault_Light

Rung 4: 允许翻车(并联) Enable=0→Allow; Alive+CanTip+Valid+Fault=0→Allow

Rung 5: 人工确认 Fault=4→Manual_Light

Rung 6: 延时触发 Tipper+Enable+State=0→TON 10s

Rung 7: 采集指令 Delay.DN→MOV 1→Cmd

Rung 8: 完成复位 State=2→MOV 0→Cmd+RES

Rung 9: 回位消失 XIO Tipper→MOV 0→Cmd+RES

四、检测算法

处理流程：原始帧→画质智能自检→ECC配准(320x240)→CLAHE增强→双因素检测→判定

4.1 画质智能自检

| 检查项 | 方法 | 拒绝条件 |
| --- | --- | --- |
| 绝对黑 | mean+std | mean<5且std<3 |
| 过曝 | mean | mean>240 |
| 格栅区域暗 | ROI mean+std | roi_mean<8且roi_std<5 |
| 模糊 | Laplacian+自适应 | laplacian<阈值且std<8 |

4.2 性能指标

| 指标 | 要求 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| 单帧处理 | ≤80ms | ~51ms |
| 心跳间隔 | 500ms | 正常 |
| 帧数/窗口 | 60 | ~61-63帧 |

五、安全设计

5.1 已修复漏洞

| 编号 | 严重度 | 问题 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | CRITICAL | DetectionResult dict空 | 移除继承 |
| C2 | CRITICAL | 心跳无锁递增 | 加锁 |
| C3 | CRITICAL | None→允许翻车 | is False |
| C4 | CRITICAL | 线程池饥饿卡死 | 三池+超时 |
| - | CRITICAL | 画质失败允许翻车 | fault传递 |
| H1-H5 | HIGH | 5个高危漏洞 | 全部修复 |

5.2 线程池隔离

| 线程池 | Workers | 用途 | 超时 |
| --- | --- | --- | --- |
| _grab_executor | 4 | camera.grab() | 10s |
| _detect_executor | 8 | detect_frame() | 10s |
| 心跳线程 | 1 | Heartbeat | 2s |
| _io_lock | - | PLC读写 | 5s |

六、稳定性验证

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 连续运行 | 45+小时无崩溃 |
| 内存 | 179MB稳定 |
| 线程 | 65个不增长 |
| 采集周期 | 2710+次 |
| 错误 | 0条ERROR |

七、部署指南

7.1 硬件清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 1台 | Win10+ Python3.10+ |
| 2 | Basler acA1600-60gm | N台 | 每漏斗1台 |
| 3 | 1769-L16ER/B | N台 | 每翻车机1台 |
| 4 | 千兆交换机 | 1台 | 互联 |
| 5 | 补光灯 | N台 | 每漏斗1台 |
| 6 | 网线Cat6+电源 | 若干 | 按现场 |

7.2 部署步骤

安装Python+依赖

安装Pylon SDK

复制项目

配置devices.yaml

设置管理员密码

硬件测试

PLC编程(10 Rung)

联调测试

安装补光灯

拍基准图

标定格栅ROI

调阈值

安装开机自启

启动服务

启动监控

7.3 故障排查

| 故障 | 原因 | 排查 |
| --- | --- | --- |
| 相机连不上 | IP/网线/占用 | ping+等3秒 |
| PLC连不上 | IP/RSLinx | ping+检查驱动 |
| 画面全黑 | 无补光灯 | 检查灯+曝光 |
| 误报率高 | 阈值不合适 | 调阈值 |
| 服务崩溃 | 线程问题 | 查日志+monitor |

八、验收标准

| 项目 | 标准 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 通信 | 心跳持续 | hardware_test.py |
| 准确 | 误报<1%漏报<5% | 100次测试 |
| 延迟 | <150ms | profiler |
| 稳定 | 24h无崩溃 | monitor |
| 安全 | 故障禁止翻车 | 拔网线测试 |
| 恢复 | 5秒重启 | 杀进程验证 |